中心机房UPS系统采购项目（第二次）采购需求（意见征询）

一、项目名称：中心机房UPS系统采购项目（第二次）

二、采购单位：浙江越秀外国语学院

三、采购方式：公开竞争性谈判

四、项目内容

1.项目内容如下：

| 序号 | 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS系统采购 | UPS主机 | 1套 |
| 2 |  | 胶体蓄电池 | 352节 |
| 3 |  | 线缆 | 20米 |
| 4 | 原UPS系统回收 | 原UPS主机 | 1套 |
| 5 |  | 原铅酸蓄电池 | 352节 |
| 6 |  | 原配套管线 | 1批 |

2.本项目须对UPS系统采购价格和原UPS系统回收价格进行分别报价。UPS系统采购最高限价为52万元，原UPS系统回收最低限价为3.77万元，供应商的报价不得高于最高限价或低于最低限价，报价高于最高限价或低于最低限价的为无效响应。

3.供应商在谈判前可进行现场踏勘。踏勘地点：浙江省绍兴市越城区会稽路428号浙江越秀外国语学院稽山校区教学楼D-122中心机房，浙江省绍兴市群贤中路2801号浙江越秀外国语学院镜湖校区镜舍1-213-1；现场踏勘联系人：阮老师，13606750437。

五、竞标供应商资格要求

1.具有独立法人资格；

2.具有足够的能力来有效地履行合同，服务保障体系健全；

3.参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，无严重失信行为；

4.谈判代表须与供应商存在劳动合同关系，谈判时提供授权书、劳动合同复印件、社保记录（缴费期限须包含2025年4月至2025年6月任一月份）等证明材料（盖供应商公章）；

5.供应商及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、谈判文件编写工作；

6.本次采购不接受联合体竞标。

六、UPS系统技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 品牌及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | ▲1.UPS主机主要参数要求：输入频率范围：40Hz-70Hz；输入功率因数：≥0.99（满载）；输入线电压范围：不小于303--475V AC；输入电流谐波成分：≤2.7%（50%非线性负载），≤2.2%（100%非线性负载）；输出电压波形失真度：≤1.8%（100%非线性负载）；三相电不平衡度：≤0.2%（平衡负载），≤1.0%（不平衡负载），UPS系统在50%负载时，效率≥96%。（请提供竞标产品CMA计量认证的检测机构出具的检测报告，或提供竞标产品参数清晰的官网截图或产品手册彩页并加盖公章） ★2.模块化主机，主机框可扩容至200KW，功率模块目前配置功率≥75KW，配置模块数量≥2个，50KW≥单个模块功率≥20kW，所有模块必须满足在线热拔插功能。 3.UPS功率模块主要参数要求：单个功率模块高度不大于3U，风扇故障时应发出声光告警，功率模块内部温度达到保护设定值时，功率模块应能自动告警并保护而退出系统，当故障排除后应能自动恢复工作，UPS运行中，故障功率模块应自动退出运行，不影响系统其他部件的正常工作。 4.功率模块在50%负载时，效率≥96.2%，在100%负载时，效率≥96%。（提供竞标产品CMA计量认证的检测机构出具的检测报告，或提供竞标产品参数清晰的官网截图或产品手册彩页并加盖公章） 5.UPS主机应具备双路输入，满足系统的可靠性。（提供竞标产品系统原理图、端子接线图说明并加盖公章） 6.采用不小于7寸LCD彩色触摸屏，要求显示主机输入输出电压、功率、电流、电压、有功功率、视在功率、负载率和电池电压、剩余容量、剩余时间等详细信息，并能显示每个功率模块的输入输出电压、频率、电压、有功功率、视在功率、充电电压等详细信息。 7.UPS主机应采用集中旁路模块。（提供竞标产品详细图片说明并加盖公章） 8.UPS主机应具备软启动、复电延时启动功能、电池启动功能。 9.UPS主机电池节数可以在30-46节之间灵活设置。 10.UPS主机具备内置防尘罩。 ▲11.UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS系统机柜里面，无需外部配置配电柜。 12.可通过面板设置R485/R232/SNMP通信协议。 13.可实现远程网络监控，支持RS232、RS485、SNMP卡，WIFI/GPRS卡等，可通过手机APP和网页端实时查看UPS参数。 14.UPS主机具备智能化休眠功能。 |  | 1套 |
| 2 | 胶体蓄电池 | ★1.规格12V120AH。 ★2.隔板：采用胶体蓄电池专用PVC隔板或符合生产企业规定的隔板。 3.胶体电解质：电解质所用的硫酸应符合HG/T2692标准规定，去离子水应符合JB/T10053标准规定。 4.阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T 2408-1996中的第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求。 5.安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～22.1kPa范围内，闭阀压力应在10kPa～12kPa范围内。（提供竞标产品具体开、闭阀的数值并加盖公章） ▲6.容量保存率：充电完成后，蓄电池静置28天后其容量保存率不低于98.7%。（提供竞标产品CMA计量认证的检测机构出具的检测报告，或提供竞标产品参数清晰的官网截图或产品手册彩页并加盖公章） 7.蓄电池密封反应效率应不低于98.7%。（提供竞标产品CMA计量认证的检测机构出具的检测报告，或提供竞标产品参数清晰的官网截图或产品手册彩页并加盖公章） ▲8.蓄电池端电压的均衡性：单体电池开路电压均衡性应满足一组蓄电池中任意两个电池的端电压差不超过26mV，电池进入浮充状态24h后，电池压差不超过26mV。（提供竞标产品CMA计量认证的检测机构出具的检测报告，或提供竞标产品参数清晰的官网截图或产品手册彩页并加盖公章） 9.蓄电池通过IEC检测。 10.电池间连接电压降≤4.3mV。 11.过度放电后，进行10h率放电，其容量恢复值≥85%以上。 12.经1h率放电，电池的充电恢复能力在10h之内达到额定容量的98.9%以上。 13.蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 | 灯塔6-GFMJ-120、 奥冠6-GFMJ-120、 南都12NDG120、 理士DGM12120 | 352节 |
| 3 | 线缆 | ZR-YJV4*35+1*16 | 中策、汉通、远东或同等档次品牌 | 20米 |

★1.供应商应提供竞标UPS主机和蓄电池产品原厂商出具的所有参数真实有效的承诺函并加盖原厂商公章。

七、UPS系统安装地点

| 序号 | 产品名称 | 安装地点、数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 稽山校区D122 | 镜湖校区镜舍1-213-1 |
| 1 | UPS主机 | 1套 | / |
| 2 | 胶体蓄电池 | 320节 | 32节 |
| 3 | 线缆 | 按需 | 按需 |

八、原UPS系统回收信息

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 回收地点、数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 稽山校区D122 | 镜湖校区镜舍1-213-1 |
| 1 | 原UPS主机 | 易事特EA66160 | 1套（2013年投入使用） | / |
| 2 | 原铅酸蓄电池 | 灯塔6-GFM120U | 320节（2018年投入使用） | 32节（2019年投入使用） |
| 3 | 原配套管线 | 远东 | 若干 | 若干 |

1.供应商负责对原UPS系统进行拆除回收。供应商应认真对原UPS系统进行现场踏勘，对产品现状进行周密的察勘和研究，做出自己的判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。成交后供应商不得以不完全了解产品情况为由，提出任何形式的减少回收款或索赔的要求。

九、产品及原厂商资质要求

★1.竞标UPS主机和蓄电池具有泰尔认证中心有限公司出具的有效的产品认证证书，提供泰尔认证证书及认证所涉及的检测报告。其中，UPS主机泰尔认证证书中的申请单位名称及地址与生产单位名称及地址必须一致。

2.UPS主机和胶体蓄电池原厂商具有取得CNAS或IAF认证的认证机构出具的有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，可在国家市场监督管理总局公共服务平台http://cx.cnca.cn查询验证。

十、供货要求

1.所供产品必须是原厂全新合格产品，不得为OEM产品，符合国家及行业规定的技术、质量、安全标准，符合谈判文件和采购人的要求。供应商不得提供假冒伪劣产品。

2.供货日期：供应商须在成交之日起30天内完成UPS系统的交付（包括安装调试工作）。

3.供货地点：浙江越秀外国语学院稽山校区、镜湖校区指定地点。

4.交货方式：供应商负责将产品运至采购人指定地点安装，但必须在采购人指定人员的参与下进行，期间所需工具、设备、物料由供应商自备。产品安装调试完毕验收合格前的毁损、灭失风险均由供应商负责。

5.原UPS系统须在新增UPS系统全部产品交付后且初步（开箱）检验合格后，方可由供应商运离采购人校园，具体时间由采购人指定。

6.供应商须在交付产品的同时向采购人提供完整的文档资料、图集、部署手册、操作手册及产品合格证等各类必需材料（包括电子版）。

7.供应商应做好电池拆装预案，避免发生污染、爆炸等情况。

8.为保证机房环境的卫生和安全，供应商施工后须清理作业现场，并将作业垃圾带离现场。

十一、人员要求

1.供应商须为本项目指定项目负责人，承担交货、安装、调试、验收、维保、旧系统拆卸回收等统筹协调任务。

2.供应商应提供具有相应资质和相关工作经验的专业技术团队支持本项目的建设、维护，其中提供售后服务的技术团队人员不少于3人。技术团队人员包括UPS工程师、持低压电工操作证工程师、工业和信息化部人事教育司认证的“UPS供电系统与机房建设科目”的技术工程师等。

十二、质量标准和验收

1.本项目须符合现行的国家或行业标准，符合谈判文件、响应文件的规定及采购人要求。

2.本项目验收分为初步（开箱）检验和最终验收两阶段。全部产品到货后，采购人使用部门与供应商对产品进行初步（开箱）检验，检验合格的共同签署初步（开箱）检验验收书；产品安装调试完毕运行满一个月后，采购人组织相关人员和专家根据项目确定的验收规范、标准对供应商履约情况进行最终验收，最终验收完毕后一个月内出具验收意见。

十三、质保期和售后服务

★1.质保期要求：本项目新增UPS系统整体享有不少于3年质保服务，其中UPS主机和胶体蓄电池享有不少于3年的原厂质保服务。质保期自项目验收合格之日起算。成交供应商须在供货前提供UPS主机和胶体蓄电池的原厂质保函原件，其中，胶体蓄电池质保函内容必须注明出现电池问题免费更换且在接到采购人报修通知后24小时内解决问题，否则成交无效，谈判保证金不予退还。

2.质保期内，提供7*24小时服务响应支持，提供足够的备品、备件。若设备出现故障，须在接到采购人通知后30分钟内响应，4小时内到达现场，24小时内排除故障；如不能修复，须提供备品备件替换使用，并提供补救措施，2小时内消除故障影响。

3.质保期内定期预防性检查维护、保养，提供每季度巡检，通过巡检发现和纠正可能出现的软、硬件问题，从而在最大程度上为UPS系统的连续稳定运行提供保证。巡检主要内容包括系统检测运行诊断，检查主要设备运行和外围设备运行情况，检查所有连接接口、电源等可能容易导致设备出现故障的敏感电器原件，解决和分析设备日常运行中出现的问题等。巡检完成后须提供巡检报告。

4.根据采购人的需求，至少组织2次操作使用培训。

5.质保期内，每年至少提供累计8小时驻场保障服务。

十四、报价要求

1.供应商须对新增UPS系统采购价格和原有UPS系统回收价格进行分别报价。合同总价为新增UPS系统采购价格减去原有UPS系统回收价格。

2.新增UPS系统报价为采购人可以合法合格享有所有产品及服务的价格，包含货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装（含安装过程中所需的附件、材料）、调试、保修、售后服务等一切费用；原有UPS系统回收报价包含拆除、处置所需的人力、设备等一切费用。谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。采购人不再追加任何费用。

十五、付款方式

项目验收合格且采购人收到供应商开具的发票后，支付合同总价款的95%，5%的余款作为产品质量和售后服务保证金，如无质量问题且售后服务良好，在项目验收合格满一年后付清（遇寒暑假顺延）。